# 连云港市开展危化品重大危险源企业

# 2024年专项督查核查

重大隐患曝光情况

案例：某能源集团有限公司

2024年6月17日，南京市重大危险源交叉检查组对某能源集团有限公司开展重大危险源专项督查核查，发现1.企业2024年4月发布的操作规程汇编中无汽油储罐、乙醇储罐、柴油储罐液位、温度控制范围、液位高低报警指标，无浮顶储罐浮盘落低高度等重要工艺参数控制指标，判定为重大隐患。判定依据：《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十七条：未制定操作规程和工艺控制指标。2.92#、95#汽油发油台流量计、调节阀等设施间未设置可燃气体检测报警器，判定为重大隐患。判定依据：《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十二条：涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。3.抽查动火作业许可证（4-20230516-1）动火作业审批程序错误，判定为重大隐患。判定依据：《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十八条：未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。